## Blad1
CAREL regelaar powerStat Elektronische thermostaat | [13 empty] | Fig.5 Ontdooi lengte minuten | [6 empty] | Alarmerings-signalering | [10 empty] | Led |  |  |  | Display
| ruimtetherm. |  |  | Fig.1Progr. dip-switches | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. |  | Kompr. - klep en of ontdooiing uit. | [10 empty] | uit |  |  |  |  | -
ontdooitherm. |  | Uitbreidings Display |  | on | [9 empty] | on |  |  |  |  | Lengte minuten |  | Kompressor of klep bij geschakeld | [10 empty] | aan |  |  |  |  | -
|  |  |  | off | [9 empty] | off |  |  |  |  | 8 min. +8oC |  | Bezig met ontdooien on 0,5s off 0,5s | [9 empty] | Knipperen | [5 empty] | -
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. |  | Voeler fout on 0,5s off 0,5s | [9 empty] | Knipperen |  |  |  | A1 ruimtevoeler
|  |  |  | Fig.2 Differentie | 6: Differentie | on |  |  |  |  | Lengte minuten | [11 empty] | Knipperen |  |  |  | A2 ontdooivoeler
|  |  |  | on | 3: 0,5oC; 5: on; 9: 3oC | off |  |  |  |  | 10 min. +10oC |  | Eeprom fout | [15 empty] | EE
|  |  |  | off | 5: off |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp.
[5 empty] | 1: 1; 2: 2; 7: 1; 8: 2 | on |  |  |  |  | Lengte minuten |  | Bij verkeerd funktioneren van de kompressor / installatie zal:
|  |  |  | Fig.2 Differentie | 6: Differentie | off |  |  |  |  | 12 min. +12oC | Fout |  |  |  | Veiligheidsbediening ( overname )
|  |  |  | on | 3: 5oC; 5: on; 9: 7oC |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. | Eeprom |  |  |  | Kompressor gaat 4 min. aan en 3 min. Uit Cyclus draaien
|  |  |  | off | 5: off | on |  |  |  |  | Lengte minuten | Regelvoeler |  |  |  | Setpunt hoger als -10oC Kompr./klep 4 min.aan-3 min. uit
[5 empty] | 1: 1; 2: 2; 7: 1; 8: 2 | off |  |  |  |  | 15 min. +14oC |  |  |  |  | Setpunt lager als -10oC Kompr./klep kontinu aan
|  |  |  | Fig.3 Kompressor thermistor | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. | Ontdooivoeler |  |  |  | Aansturing 40 min. Heetgas en 90 min. Elektr.ontdooiing
|  |  |  | on | 2: 3 minut.; 6: on | on |  |  |  |  | Lengte minuten
|  |  |  | off | 2: komp.uit; 6: off | off |  |  |  |  | 18 min. +16oC | Voelertype |  |  |  | NTC Carel ruimte/regelvoeler en of ontdooivoeler
[5 empty] | 1: 3; 7: 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. |  |  |  |  | waarde 10 Kilo Ohm bij 25oC ( cod. NTC030HPOT )
|  |  |  | Fig.4 Uitlees temp. Venster | [9 empty] | on |  |  |  |  | Lengte minuten |  | Ontdooivoeler
|  |  |  | on | 2: oC; 5: on; 8: oF | off |  |  |  |  | 20 min. +18oC |  |  | Ruimtevoeler | [5 empty] | Hand ontdooiknop 5 sec. indrukken
|  |  |  | off | 5: off |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. |  |  |  | Display | [10 empty] | Model TTC4D"000
[5 empty] | 1: 4; 7: 4 | on |  |  |  |  | Lengte minuten | [14 empty] | Setpunt 1= +10oC
|  |  |  | Fig.6 Ontdooi wijze | [9 empty] | off |  |  |  |  | 25 min. +20oC | [6 empty] | SET | [7 empty] | Setpunt 10 = -35oC
|  |  |  | on | 2: Elektr.; 5: on; 8: Heetgas |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. | [6 empty] | punt
|  |  | Zekering | off | 2: Ontd.; 5: off; 8: Ontdooi | on |  |  |  |  | Lengte minuten | [15 empty] | Zie Fig.2
|  |  | 16 Amp. |  | 1: 9; 7: 9 | off |  |  |  |  | 30 min. +22oC | [5 empty] | klep
|  |  |  | Fig.5 Ontdooi tijdbeeindiging | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. | [14 empty] | Model TTC"1D"000
[5 empty] | 1: 5; 2: 6; 3: 7; 4: 8; 5: Beeind. Temp. | on |  |  |  |  | Lengte minuten | [14 empty] | Setpunt 1= +20oC
|  |  |  | on | 5: Lengte minuten | off |  |  |  |  | 35 min. +24oC | [14 empty] | Setpunt 10 = -10oC
|  |  |  | off | 5: 1 min. 0oC |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. |  |  |  | komp. |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | 1: 5; 2: 6; 3: 7; 4: 8; 5: Beeind. Temp. | on |  |  |  |  | Lengte minuten | [7 empty] | 3 |  |  |  | 9 |  | Ontdooiselektie om de
|  |  |  | on | 5: Lengte minuten | off |  |  |  |  | 40 min. +26oC | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 tot 12 uur in 'n 1 uurs
|  |  |  | off | 5: 2 min.+2oC |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp. |  |  | ven tilat. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2 | periode
[5 empty] | 1: 5; 2: 6; 3: 7; 4: 8; 5: Beeind. Temp. | on |  |  |  |  | Lengte minuten | [8 empty] | Def.intvl. |  |  |  |  | Als hij op 0 staat is de
|  |  |  | on | 5: Lengte minuten | off |  |  |  |  | 50 min. +28oC | [11 empty] | indeling van Fig.5 beschikbaar
|  |  |  | off | 5: 4 min.+4oC |  | 5 | 6 | 7 | 8 | Beeind. Temp.
[5 empty] | 1: 5; 2: 6; 3: 7; 4: 8; 5: Beeind. Temp. | on |  |  |  |  | Lengte minuten
|  |  |  | on | 5: Lengte minuten | off |  |  |  |  | 60 min. +30oC
|  |  |  | off | 5: 6 min.+6oC
1 0 1
Def.Intvl
man.def SET
1
10 2
9 0C 3
8 4
7 6 5
Power TT Statt
7
7
7
8
8
8
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
Carel
1
10 2
9 0C 3
8 4
7 6 5