## Carell IRMPXMMOO
Chiosco MPX Carelregelaar | [6 empty] | Bediening | [9 empty] | KoelCap. |  |  |  | H-top 1400 Watt/m |  |  |  |  | L-top 1200 Watt/m |  | NTC | - | 0oC | = | 27.280 Ohm |  | + | 0oC | = | 27.280 Ohm
1) | Om de processor te openen de PRG en SEL toets tegelijk | [25 empty] | voelerwaarde |  | - | 5oC | = | 33.890 Ohm |  | + | 5oC | = | 22.050 Ohm
| indrukken gedurende 7 seconden. De display vertoont 00 | [19 empty] | afgeisoleerd |  |  |  | 8 |  |  |  | - | 10oC | = | 42.450 Ohm |  | + | 10oC | = | 17.960 Ohm
2) | Druk op de toets tot 22 verschijnt | [6 empty] | ( SEL = SET ) | [11 empty] | ontdooiing elekt. |  |  |  |  | 7 |  | ks |  | - | 15oC | = | 53.390 Ohm |  | + | 15oC | = | 14.680 Ohm
3) | Bevestig door op de SEL toets te drukken. | [25 empty] | ks |  | - | 20oC | = | 67.740 Ohm |  | + | 20oC | = | 12.090 Ohm
| Het display toont de code van de 1e parametersetting " C" | [16 empty] | Let op loshalen | [10 empty] | - | 25oC | = | 86.390 Ohm |  | + | 25oC | = | 10.000 Ohm
4) | Ga met de toetsen omhoog of omlaag tot de gewen- | [28 empty] | Meten tussen 13 / 14 of op A 3 en 7
ste parameter is bereikt waarvan je de waarde wil veranderen
5) | Druk op SEL om de aktieve waarde wordt getoond.
6) | Gebruik de toetsen om de waarde te laten stijgen of dalen
7) | Druk op de SEL toets om de nieuwe waarde te bevestigen. | [22 empty] | NTC
en het display vertoont de parameter code opnieuw.
8) | Druk op de toetsen om naar de volgende parameter | [21 empty] | ruimtevoeler
te gaan die verandert moet worden
9) | Om de nieuwe ingegeven waardens vast te leggen druk op de
| PRG toets en beeindig de procedure. | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | T
Als de SETprocedure wordt beeindigt zonder de veranderingen | [10 empty] | Doos
op te slaan, druk dan op geen enkele toets gedurende 60 sec. | [10 empty] | Tass.
De regelaar keert dan terug in zijn normale cyclus.
A) | Geforceerd ontdooien door gedurende meer als 5 sec. Op | [20 empty] | Afgeisoleerd
| de DEF toets te drukken | [11 empty] | AUX | [19 empty] | D2 nachtafdekking
Om de ontdooiprocedure te stoppen spanning Af / AAN zetten
B) | Set punt installatie temp. uitlezen d.m.v. SEL toets enige
sec. Indrukken toetsen waarde wijzigen en SEL toets
drukken ter bevestiging
C) | Alarm signaal toeter afschakelen druk PRG ( MUTE )
D) | Druk op AUX om de stroomtoevoer eventueel te onderbreken
dit is alleen mogelijk als voeding 3 over AUX loopt B 13 / 14 Let op
1) |  | "St" | 3oC |  | 2oC | Toont het SETPUNT van de probe Algemeen of Vlees
2) |  | "/A" | 0 |  |  | Ontdooivoeler ja=2 nee=0 aanwezig
3) |  | "rd" | 4oK |  | 3oC | Schakeldifferentie van regelaar Algem./Vlees | [7 empty] | A4/A5 |  | Verklaring
4) |  | "r4" | 4oK |  | 3oK | Temperatuur dag / nachtsetpunt Algem./Vlees | [7 empty] | 0 | Geen voeding
5) |  | "d0" | 2 |  |  | Manier van ontdooien ( nat. of elek. ) | [7 empty] | 1 | onmiddelijk extern alarm
6) |  | "dP" | 20 min | 30 min |  | Maximale ontdooitijd Algemeen of Vlees | [7 empty] | 2 | extern vertraagd alarm
7) |  | "A4" | 0 |  |  | Dig no1 ( 0 = niet aktief 4 = wel kontakt ) | [7 empty] | 3 | ontdooiing toegestaan
8) |  | "A5" | 7 |  |  | Dig no2 ( 7 =verschil via setpunt ) | [7 empty] | 4 | ontdooistart bij sluiten kontakt
9) |  | "F2" | 0=Nee |  |  | Ventil. af als komp. uit is 0=Nee 1=Ja | [7 empty] | 5 | Gatewayschakelaar open
10) |  | "F3" | 0=Nee |  |  | Ventil. uit tijdens ontdooien 0=Nee 1=Ja | [8 empty] | kompressor/klep ventilatoren af
11) |  | "h1" | 2 uur |  |  | 1e ontdooitijd aanvang. | [7 empty] | 6 | Remote ON /OFF
12) |  | "h2" | 6 uur |  |  | 2e ontdooitijd aanvang | [7 empty] | 7 | Automat.aanpassing setpunt
13) |  | "h3" | 10 uur |  |  | 3e ontdooitijd aanvang. | [8 empty] | gordijnen en nachtafdekking en licht
14) |  | "h4" | 14 uur |  |  | 4e ontdooitijd aanvang. | [7 empty] | Er | Probe voeler kapot
15) |  | "h5" | 18 uur |  |  | 5e ontdooitijd aanvang. |  |  |  | Paswoord 44 naar voren halen alarmlijst wordt getoond
16) |  | "h6" | 22 uur |  |  | 6e ontdooitijd aanvang. |  |  |  | Handmatig resetten druk de PRG, SEL en toetsen
17) |  | "hh" | (*) |  |  | Aktuele tijd uren |  |  |  | gelijktijdig gedurende 5 sec
18) |  | "mm" | (*) |  |  | Aktuele tijd minuten |  |  | Opm: | Let op Master is In = 1 Slave is In = 0 omzetten d.m.v. totaal resetten Alleen als er master slave is gekoppeld wijzigen!
Voor nachtsetpunt auxillairkontakt gebruiken Zie R4 met microswitch op rolgordijn schakelend heeft voeding uit module !
B 220
Volt
CAREL
A 12Volt IRMPXMMOOO
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
12
6
11
10
9
8
7
5
4
3
2
1
N
9
3
10
13
14
17
18
17-18 draad no.
7-8 klem no.Tas
9
3
220/12 Volt
11
12
Ambiente
Defrost
Extern DEF
D2
D1 cmp fan aux
~
12
~
lan RS 485 RIP
3A 250 V~
T50
IRMPXMMOOO
G
G
+
G
G
MPX Master
comp
fan
def
al./aux
PRG
mute
SEL
def
aux
IRCAREL

## Parameterlijst Carel
Carelregelaar
Parameterlijst van de regelaar MPX master model IRMPXMM000
| A4/A5 | [7 empty] | Paswoorden Parameterlijst paswoord 22
| 0 | Geen voeding | [6 empty] | Terug naar fabrieksinstellingen 44
| 1 | onmiddelijk extern alarm | [6 empty] | Download instelling paswoord 66
| 2 | extern vertraagd alarm
| 3 | ontdooiing toegestaan
| 4 | ontdooistart bij sluiten kontakt
| 5 | Gatewayschakelaar open
kompressor/klep ventilatoren af
| 6 | Remote ON /OFF
| 7 | Automat.aanpassing setpunt
gordijnen en nachtafdekking en licht
| /C | = | 0.0 |  | c2 | = | 0 0 | A6 |  | = | 0 0 | h4 | = | 1 4
| /2 | = | 0 1 |  | c3 | = | 0 0 | A7 |  | = | 0 0 | n4 | = | 0 0
| /3 | = | 0 1 |  | c4 | = | 0 0 | Ad |  | = | 1 2 0 | h5 | = | 1 8
| /4 | = | 0 0 |  | cc | = | 0 4 | A8 |  | = | 0 0 | n5 | = | 0 0
| /5 | = | 0 0 |  | c6 | = | 0 2 | A9 |  | = | 0 1 | h6 | = | 2 2
| /6 | = | 0 0 |  | d0 | = | 0 2 | Ar |  | = | 0 1 | n6 | = | 0 0
| /7 | = | 0 0 |  | d1 | = | 0 4 | F0 |  | = | 0 0 | h7 | = | 2 4
| /8 | = | 0.0 |  | dt | = | 0 8 | F1 |  | = | 5.0 | n7 | = | 0 0
| /9 | = | 0 0 |  | dP | = | 4 5 | F2 |  | = | 0 0 | h8 | = | 2 4
| /d | = | 0.0 |  | d4 | = | 0 0 | F3 |  | = | 0 1 | n8 | = | 0 0
| /A | = | 0 0 |  | d5 | = | 0 0 | F4 |  | = | 0 0 | hh | = | aktu tijd
| rd | = | 1.0 |  | d6 | = | 0 1 | Fd |  | = | 0 1 | nn | = | aktu tijd
| r1 | = |  | 5 0 | dd | = | 0 2 | H0 |  | = | 0 0
| r2 | = | 9 0 |  | d8 | = | 0 1 | H1 |  | = | 0 3
| r3 | = | 0 0 |  | d9 | = | 0 0 | H2 |  | = | 0 1
| r4 | = | 0.0 |  | d/ | = | 2 0 | H3 |  | = | 0 0
| r5 | = | 0 0 |  | dA | = | 2 0 | Sn |  | = | 0 0
| r6 | = | 0 0 |  | dC | = | 0 0 | h1 |  | = | 0 2
| rt | = |  |  | A0 | = | 2.0 | n1 |  | = | 0 0
| rH | = |  |  | AH | = | 0 4 | h2 |  | = | 0 6
| rL | = |  |  | AL | = | 0 4 | n2 |  | = | 0 0
| c0 | = | 0 0 |  | A4 | = | 0 0 | h3 |  | = | 1 0
| c1 | = | 0 0 |  | A5 | = | 0 7 | n3 |  | = | 0 0